## Nodes
Code | Node Id | Total kW | Total kvar | Emergency Priority | Parent Node Function: | DER 038 (MAIN FEED) | DER 041 (CKT TIE1) | DER 060 (CKT TIE2) | DER 181 (DER1) | DER 247 (DER2) | DER 276 (DER3) | DER Nodes: | Node Id | DER Capacity kVA
Node | 038 | 0 | 0 | 0 |  | NONE | 039 | 039 | 039 | 039 | 039 |  | 038 | 4000000
Node | 039 | 24.68 | 5.08 | 1 |  | 038 | 040 | 040 | 040 | 040 | 040 |  | 041 | 4000000
Node | 040 | 0 | 0 | 0 |  | 039 | 041 | 041 | 041 | 041 | 041 |  | 060 | 4000000
Node | 041 | 0 | 0 | 0 |  | 040 | NONE | 042 | 042 | 042 | 042 |  | 181 | 500
Node | 042 | 0 | 0 | 0 |  | 041 | 041 | 043 | 043 | 043 | 043 |  | 247 | 500
Node | 043 | 17.92 | 3.49 | 1 |  | 042 | 042 | 044 | 044 | 044 | 044 |  | 276 | 500
Node | 044 | 0 | 0 | 0 |  | 043 | 043 | 045 | 045 | 045 | 045
Node | 045 | 0 | 0 | 0 |  | 044 | 044 | 046 | 181 | 046 | 046
Node | 046 | 0 | 0 | 0 |  | 045 | 045 | 047 | 045 | 047 | 047
Node | 047 | 0 | 0 | 0 |  | 046 | 046 | 048 | 046 | 048 | 048
Node | 048 | 0 | 0 | 0 |  | 047 | 047 | 049 | 047 | 049 | 049
Node | 049 | 0 | 0 | 0 |  | 048 | 048 | 050 | 048 | 050 | 050
Node | 050 | 0 | 0 | 0 |  | 049 | 049 | 051 | 049 | 242 | 051
Node | 051 | 3.58 | 0.7 | 3 |  | 050 | 050 | 052 | 050 | 050 | 052
Node | 052 | 0 | 0 | 0 |  | 051 | 051 | 053 | 051 | 051 | 053
Node | 053 | 24.68 | 5.08 | 1 |  | 052 | 052 | 054 | 052 | 052 | 054
Node | 054 | 8.96 | 1.75 | 3 |  | 053 | 053 | 055 | 053 | 053 | 055
Node | 055 | 0 | 0 | 0 |  | 054 | 054 | 056 | 054 | 054 | 272
Node | 056 | 0 | 0 | 0 |  | 055 | 055 | 057 | 055 | 055 | 055
Node | 057 | 0 | 0 | 0 |  | 056 | 056 | 058 | 056 | 056 | 056
Node | 058 | 7.23 | 1.67 | 1 |  | 057 | 057 | 059 | 057 | 057 | 057
Node | 059 | 0 | 0 | 0 |  | 058 | 058 | 060 | 058 | 058 | 058
Node | 060 | 0 | 0 | 0 |  | 059 | 059 | NONE | 059 | 059 | 059
Node | 172 | 24.68 | 5.08 | 1 |  | 040 | 040 | 040 | 040 | 040 | 040
Node | 173 | 0 | 0 | 0 |  | 042 | 042 | 042 | 042 | 042 | 042
Node | 174 | 7.23 | 1.67 | 1 |  | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173
Node | 175 | 14.45 | 3.34 | 1 |  | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174
Node | 176 | 14.45 | 3.34 | 1 |  | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175
Node | 177 | 49.36 | 10.17 | 2 |  | 042 | 042 | 042 | 042 | 042 | 042
Node | 178 | 0 | 0 | 0 |  | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177
Node | 179 | 16.99 | 3.34 | 3 |  | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178
Node | 180 | 16.99 | 3.34 | 3 |  | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179
Node | 181 | 8.96 | 1.75 | 2 |  | 045 | 045 | 045 | NONE | 045 | 045
Node | 182 | 7.23 | 1.67 | 2 |  | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181
Node | 183 | 0 | 0 | 0 |  | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
Node | 184 | 14.45 | 3.34 | 2 |  | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183
Node | 185 | 8.96 | 1.75 | 3 |  | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181
Node | 186 | 24.68 | 5.08 | 3 |  | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185
Node | 187 | 7.23 | 1.67 | 1 |  | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
Node | 188 | 0 | 0 | 0 |  | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187
Node | 189 | 17.92 | 3.49 | 2 |  | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188
Node | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188
Node | 191 | 8.96 | 1.75 | 3 |  | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190
Node | 192 | 5.37 | 1.05 | 1 |  | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191
Node | 193 | 5.37 | 1.05 | 3 |  | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192
Node | 194 | 17.92 | 3.49 | 2 |  | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193
Node | 195 | 16.99 | 3.34 | 2 |  | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191
Node | 196 | 25.48 | 5 | 1 |  | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195
Node | 197 | 0 | 0 | 0 |  | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183
Node | 198 | 8.49 | 1.67 | 3 |  | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197
Node | 199 | 8.49 | 1.67 | 3 |  | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
Node | 201 | 8.49 | 1.67 | 1 |  | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
Node | 202 | 8.49 | 1.67 | 2 |  | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201
Node | 203 | 0 | 0 | 0 |  | 046 | 046 | 046 | 046 | 046 | 046
Node | 204 | 14.45 | 3.34 | 2 |  | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203
Node | 205 | 14.45 | 3.34 | 1 |  | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204
Node | 206 | 7.23 | 1.67 | 1 |  | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205
Node | 207 | 7.23 | 1.67 | 1 |  | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206
Node | 208 | 14.45 | 3.34 | 3 |  | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207
Node | 209 | 0 | 0 | 0 |  | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208
Node | 211 | 48.28 | 11.16 | 1 |  | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209
Node | 212 | 0 | 0 | 0 |  | 048 | 048 | 048 | 048 | 048 | 048
Node | 213 | 8.49 | 1.67 | 2 |  | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212
Node | 214 | 0 | 0 | 0 |  | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213
Node | 215 | 9.87 | 2.03 | 2 |  | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214
Node | 216 | 0 | 0 | 0 |  | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215
Node | 217 | 16.99 | 3.34 | 2 |  | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216
Node | 218 | 16.99 | 3.34 | 3 |  | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217
Node | 219 | 16.99 | 3.34 | 3 |  | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218
Node | 222 | 49.36 | 10.17 | 2 |  | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214
Node | 236 | 9.87 | 2.03 | 3 |  | 049 | 049 | 049 | 049 | 049 | 049
Node | 237 | 0 | 0 | 0 |  | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236
Node | 238 | 17.92 | 3.49 | 1 |  | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237
Node | 239 | 17.92 | 3.49 | 3 |  | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238
Node | 240 | 16.99 | 3.34 | 2 |  | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239
Node | 241 | 16.99 | 3.34 | 1 |  | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
Node | 242 | 0 | 0 | 0 |  | 050 | 050 | 050 | 050 | 243 | 050
Node | 243 | 7.23 | 1.67 | 3 |  | 242 | 242 | 242 | 242 | 244 | 242
Node | 244 | 7.23 | 1.67 | 1 |  | 243 | 243 | 243 | 243 | 245 | 243
Node | 245 | 14.45 | 3.34 | 1 |  | 244 | 244 | 244 | 244 | 246 | 244
Node | 246 | 0 | 0 | 0 |  | 245 | 245 | 245 | 245 | 247 | 245
Node | 247 | 0 | 0 | 0 |  | 246 | 246 | 246 | 246 | NONE | 246
Node | 248 | 59.84 | 11.67 | 2 |  | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242
Node | 249 | 59.84 | 11.67 | 2 |  | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248
Node | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244
Node | 251 | 59.84 | 11.67 | 2 |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
Node | 252 | 59.84 | 11.67 | 3 |  | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251
Node | 253 | 56.73 | 11.14 | 2 |  | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246
Node | 254 | 56.73 | 11.14 | 3 |  | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246
Node | 255 | 56.73 | 11.14 | 1 |  | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254
Node | 256 | 7.23 | 1.67 | 3 |  | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
Node | 257 | 14.45 | 3.34 | 3 |  | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256
Node | 259 | 0 | 0 | 0 |  | 052 | 052 | 052 | 052 | 052 | 052
Node | 260 | 48.28 | 11.16 | 3 |  | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259
Node | 261 | 28.91 | 6.68 | 3 |  | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260
Node | 262 | 0 | 0 | 0 |  | 053 | 053 | 053 | 053 | 053 | 053
Node | 263 | 48.28 | 11.16 | 1 |  | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262
Node | 264 | 48.28 | 11.16 | 1 |  | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263
Node | 265 | 48.28 | 11.16 | 3 |  | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261
Node | 266 | 24.68 | 5.08 | 2 |  | 053 | 053 | 053 | 053 | 053 | 053
Node | 267 | 0 | 0 | 0 |  | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266
Node | 268 | 14.45 | 3.34 | 3 |  | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267
Node | 269 | 7.23 | 1.67 | 2 |  | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268
Node | 270 | 7.23 | 1.67 | 2 |  | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269
Node | 271 | 7.23 | 1.67 | 3 |  | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
Node | 272 | 17.92 | 3.49 | 3 |  | 055 | 055 | 055 | 055 | 055 | 273
Node | 273 | 0 | 0 | 0 |  | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 274
Node | 274 | 24.68 | 5.08 | 3 |  | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 275
Node | 275 | 24.68 | 5.08 | 1 |  | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 276
Node | 276 | 24.68 | 5.08 | 1 |  | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | NONE
Node | 277 | 74.03 | 15.25 | 1 |  | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272
Node | 279 | 7.23 | 1.67 | 2 |  | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276
Node | 280 | 0 | 0 | 0 |  | 057 | 057 | 057 | 057 | 057 | 057
Node | 281 | 74.03 | 15.25 | 1 |  | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
Node | 282 | 17.92 | 3.49 | 1 |  | 058 | 058 | 058 | 058 | 058 | 058
Node | 283 | 17.92 | 3.49 | 3 |  | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282
Node | 284 | 0 | 0 | 0 |  | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283
Node | 285 | 59.84 | 11.67 | 1 |  | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284
Node | 286 | 5.37 | 1.05 | 1 |  | 059 | 059 | 059 | 059 | 059 | 059
Node | 287 | 17.92 | 3.49 | 1 |  | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286
Node | 288 | 17.92 | 3.49 | 3 |  | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287
Node | 289 | 8.96 | 1.75 | 1 |  | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288
Node | 290 | 8.96 | 1.75 | 3 |  | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289
Node | 291 | 8.96 | 1.75 | 3 |  | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288

## Sections
Code | From Node | To Node | Line R1 Ohms | Line X1 Ohms | Capacity Max (A) | Has Switching Device | Switching State | Child Node Function: | DER 038 (MAIN FEED) | DER 041 (CKT TIE1) | DER 060 (CKT TIE2) | DER 181 (DER1) | DER 247 (DER2) | DER 276 (DER3)
Overhead Line By Phase | 038 | 039 | 0.001 | 0.003 | 560 | FALSE |  |  | 039 | 038 | 038 | 038 | 038 | 038
Overhead Line By Phase | 039 | 040 | 0.007 | 0.016 | 560 | FALSE |  |  | 040 | 039 | 039 | 039 | 039 | 039
Overhead Line By Phase | 040 | 041 | 0.006 | 0.014 | 560 | FALSE |  |  | 041 | 040 | 040 | 040 | 040 | 040
Overhead Line By Phase | 041 | 042 | 0.008 | 0.019 | 560 | FALSE |  |  | 042 | 042 | 041 | 041 | 041 | 041
Overhead Line By Phase | 042 | 043 | 0.001 | 0.003 | 560 | FALSE |  |  | 043 | 043 | 042 | 042 | 042 | 042
Overhead Line By Phase | 043 | 044 | 0.003 | 0.007 | 560 | FALSE |  |  | 044 | 044 | 043 | 043 | 043 | 043
Overhead Line By Phase | 044 | 045 | 0.014 | 0.033 | 560 | TRUE | Close |  | 045 | 045 | 044 | 044 | 044 | 044
Overhead Line By Phase | 045 | 046 | 0.006 | 0.014 | 560 | FALSE |  |  | 046 | 046 | 045 | 046 | 045 | 045
Overhead Line By Phase | 046 | 047 | 0.013 | 0.03 | 560 | FALSE |  |  | 047 | 047 | 046 | 047 | 046 | 046
Overhead Line By Phase | 047 | 048 | 0.01 | 0.023 | 560 | FALSE |  |  | 048 | 048 | 047 | 048 | 047 | 047
Overhead Line By Phase | 048 | 049 | 0.021 | 0.05 | 560 | FALSE |  |  | 049 | 049 | 048 | 049 | 048 | 048
Overhead Line By Phase | 049 | 050 | 0.019 | 0.045 | 560 | FALSE |  |  | 050 | 050 | 049 | 050 | 049 | 049
Overhead Line By Phase | 050 | 051 | 0.012 | 0.028 | 560 | FALSE |  |  | 051 | 051 | 050 | 051 | 051 | 050
Overhead Line By Phase | 051 | 052 | 0.009 | 0.02 | 560 | FALSE |  |  | 052 | 052 | 051 | 052 | 052 | 051
Overhead Line By Phase | 052 | 053 | 0.019 | 0.043 | 560 | FALSE |  |  | 053 | 053 | 052 | 053 | 053 | 052
Overhead Line By Phase | 053 | 054 | 0.003 | 0.008 | 560 | FALSE |  |  | 054 | 054 | 053 | 054 | 054 | 053
Overhead Line By Phase | 054 | 055 | 0.012 | 0.028 | 560 | FALSE |  |  | 055 | 055 | 054 | 055 | 055 | 054
Overhead Line By Phase | 055 | 056 | 0.018 | 0.041 | 560 | FALSE |  |  | 056 | 056 | 055 | 056 | 056 | 056
Overhead Line By Phase | 056 | 057 | 0.006 | 0.015 | 560 | TRUE | Close |  | 057 | 057 | 056 | 057 | 057 | 057
Overhead Line By Phase | 057 | 058 | 0.008 | 0.019 | 560 | FALSE |  |  | 058 | 058 | 057 | 058 | 058 | 058
Overhead Line By Phase | 058 | 059 | 0.007 | 0.016 | 560 | FALSE |  |  | 059 | 059 | 058 | 059 | 059 | 059
Overhead Line By Phase | 059 | 060 | 0.009 | 0.02 | 560 | FALSE |  |  | 060 | 060 | 059 | 060 | 060 | 060
Overhead Line By Phase | 040 | 172 | 0.029 | 0.016 | 40 | TRUE | Close |  | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172
Overhead Line By Phase | 042 | 173 | 0.002 | 0.001 | 20 | TRUE | Close |  | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173
Overhead Line By Phase | 173 | 174 | 0.093 | 0.056 | 130 | FALSE |  |  | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174
Overhead Line By Phase | 174 | 175 | 0.067 | 0.041 | 130 | FALSE |  |  | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175
Overhead Line By Phase | 175 | 176 | 0.055 | 0.06 | 260 | FALSE |  |  | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176
Overhead Line By Phase | 042 | 177 | 0.025 | 0.014 | 80 | TRUE | Close |  | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177
Overhead Line By Phase | 177 | 178 | 0.009 | 0.008 | 50 | TRUE | Close |  | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178
Overhead Line By Phase | 178 | 179 | 0.101 | 0.086 | 198 | FALSE |  |  | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179
Overhead Line By Phase | 179 | 180 | 0.101 | 0.079 | 198 | FALSE |  |  | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
Overhead Line By Phase | 045 | 181 | 0.123 | 0.046 | 80 | TRUE | Close |  | 181 | 181 | 181 | 045 | 181 | 181
Overhead Line By Phase | 181 | 182 | 0.128 | 0.052 | 130 | FALSE |  |  | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182
Overhead Line By Phase | 182 | 183 | 0.038 | 0.015 | 130 | FALSE |  |  | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183
Overhead Line By Phase | 183 | 184 | 0.137 | 0.075 | 130 | FALSE |  |  | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184
Overhead Line By Phase | 181 | 185 | 0.074 | 0.028 | 65 | TRUE | Close |  | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185
Overhead Line By Phase | 185 | 186 | 0.091 | 0.034 | 130 | FALSE |  |  | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
Overhead Line By Phase | 186 | 187 | 0.046 | 0.017 | 130 | FALSE |  |  | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187
Overhead Line By Phase | 187 | 188 | 0.052 | 0.02 | 130 | FALSE |  |  | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188
Overhead Line By Phase | 188 | 189 | 0.101 | 0.056 | 130 | FALSE |  |  | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189
Overhead Line By Phase | 188 | 190 | 0.034 | 0.021 | 40 | TRUE | Close |  | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190
Overhead Line By Phase | 190 | 191 | 0.083 | 0.052 | 190 | FALSE |  |  | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191
Overhead Line By Phase | 191 | 192 | 0.026 | 0.021 | 190 | FALSE |  |  | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192
Overhead Line By Phase | 192 | 193 | 0.078 | 0.064 | 190 | FALSE |  |  | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193
Overhead Line By Phase | 193 | 194 | 0.066 | 0.054 | 190 | FALSE |  |  | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194
Overhead Line By Phase | 191 | 195 | 0.049 | 0.04 | 190 | FALSE |  |  | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195
Overhead Line By Phase | 195 | 196 | 0.059 | 0.046 | 198 | FALSE |  |  | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196
Overhead Line By Phase | 183 | 197 | 0.05 | 0.03 | 40 | TRUE | Close |  | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197
Overhead Line By Phase | 197 | 198 | 0.11 | 0.066 | 130 | FALSE |  |  | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
Overhead Line By Phase | 198 | 199 | 0.219 | 0.115 | 149 | FALSE |  |  | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199
Overhead Line By Phase | 198 | 201 | 0.107 | 0.056 | 149 | FALSE |  |  | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201
Overhead Line By Phase | 201 | 202 | 0.047 | 0.025 | 149 | FALSE |  |  | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202
Overhead Line By Phase | 046 | 203 | 0.002 | 0.001 | 65 | TRUE | Close |  | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203
Overhead Line By Phase | 203 | 204 | 0.072 | 0.043 | 115 | FALSE |  |  | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204
Overhead Line By Phase | 204 | 205 | 0.059 | 0.033 | 115 | FALSE |  |  | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205
Overhead Line By Phase | 205 | 206 | 0.152 | 0.084 | 115 | FALSE |  |  | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206
Overhead Line By Phase | 206 | 207 | 0.097 | 0.058 | 130 | FALSE |  |  | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207
Overhead Line By Phase | 207 | 208 | 0.084 | 0.05 | 130 | FALSE |  |  | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208
Overhead Line By Phase | 208 | 209 | 0.021 | 0.018 | 198 | FALSE |  |  | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209
Cable | 209 | 211 | 0.109 | 0.026 | 20 | TRUE | Close |  | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211
Overhead Line By Phase | 048 | 212 | 0.002 | 0.001 | 80 | TRUE | Close |  | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212
Overhead Line By Phase | 212 | 213 | 0.094 | 0.035 | 130 | FALSE |  |  | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213
Overhead Line By Phase | 213 | 214 | 0.064 | 0.024 | 130 | FALSE |  |  | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214
Overhead Line By Phase | 214 | 215 | 0.044 | 0.017 | 130 | FALSE |  |  | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215
Overhead Line By Phase | 215 | 216 | 0.001 | 0.001 | 198 | TRUE | Close |  | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216
Overhead Line By Phase | 216 | 217 | 0.064 | 0.05 | 198 | FALSE |  |  | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217
Overhead Line By Phase | 217 | 218 | 0.123 | 0.096 | 198 | FALSE |  |  | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218
Overhead Line By Phase | 218 | 219 | 0.097 | 0.076 | 198 | FALSE |  |  | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219
Cable | 214 | 222 | 0.019 | 0.005 | 25 | TRUE | Close |  | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222
Overhead Line By Phase | 049 | 236 | 0.053 | 0.028 | 65 | TRUE | Close |  | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236
Overhead Line By Phase | 236 | 237 | 0.001 | 0.001 | 20 | TRUE | Close |  | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237
Overhead Line By Phase | 237 | 238 | 0.059 | 0.035 | 198 | FALSE |  |  | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238
Overhead Line By Phase | 238 | 239 | 0.027 | 0.016 | 198 | FALSE |  |  | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239
Overhead Line By Phase | 239 | 240 | 0.03 | 0.017 | 198 | FALSE |  |  | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
Overhead Line By Phase | 240 | 241 | 0.042 | 0.024 | 198 | FALSE |  |  | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241
Overhead Line By Phase | 050 | 242 | 0.024 | 0.019 | 100 | TRUE | Close |  | 242 | 242 | 242 | 242 | 050 | 242
Overhead Line By Phase | 242 | 243 | 0.005 | 0.004 | 260 | FALSE |  |  | 243 | 243 | 243 | 243 | 242 | 243
Overhead Line By Phase | 243 | 244 | 0.028 | 0.022 | 260 | FALSE |  |  | 244 | 244 | 244 | 244 | 243 | 244
Overhead Line By Phase | 244 | 245 | 0.035 | 0.028 | 260 | FALSE |  |  | 245 | 245 | 245 | 245 | 244 | 245
Overhead Line By Phase | 245 | 246 | 0.012 | 0.01 | 260 | FALSE |  |  | 246 | 246 | 246 | 246 | 245 | 246
Overhead Line By Phase | 246 | 247 | 0.014 | 0.011 | 260 | FALSE |  |  | 247 | 247 | 247 | 247 | 246 | 247
Cable | 242 | 248 | 0.061 | 0.015 | 65 | TRUE | Close |  | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248
Cable | 248 | 249 | 0.012 | 0.003 | 267 | TRUE | Close |  | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249
Overhead Line By Phase | 244 | 250 | 0.023 | 0.019 | 198 | FALSE |  |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
Cable | 250 | 251 | 0.021 | 0.005 | 65 | TRUE | Close |  | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251
Cable | 251 | 252 | 0.057 | 0.014 | 267 | TRUE | Close |  | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252
Cable | 246 | 253 | 0.055 | 0.013 | 50 | TRUE | Close |  | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253
Cable | 246 | 254 | 0.057 | 0.014 | 50 | TRUE | Close |  | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254
Cable | 254 | 255 | 0.008 | 0.002 | 267 | TRUE | Close |  | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255
Overhead Line By Phase | 247 | 256 | 0.071 | 0.057 | 50 | TRUE | Close |  | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256
Overhead Line By Phase | 256 | 257 | 0.04 | 0.032 | 198 | FALSE |  |  | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257
Overhead Line By Phase | 052 | 259 | 0.028 | 0.022 | 198 | FALSE |  |  | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259
Cable | 259 | 260 | 0.079 | 0.019 | 80 | TRUE | Close |  | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260
Cable | 260 | 261 | 0.044 | 0.011 | 267 | TRUE | Close |  | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261
Overhead Line By Phase | 053 | 262 | 0.032 | 0.026 | 80 | TRUE | Close |  | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262
Cable | 262 | 263 | 0.038 | 0.009 | 267 | TRUE | Close |  | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263
Cable | 263 | 264 | 0.041 | 0.01 | 267 | TRUE | Close |  | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264
Cable | 261 | 265 | 0.064 | 0.015 | 267 | TRUE | Close |  | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265
Overhead Line By Phase | 053 | 266 | 0.009 | 0.007 | 260 | FALSE |  |  | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266
Overhead Line By Phase | 266 | 267 | 0.026 | 0.022 | 80 | TRUE | Close |  | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267
Overhead Line By Phase | 267 | 268 | 0.076 | 0.062 | 190 | FALSE |  |  | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268
Overhead Line By Phase | 268 | 269 | 0.117 | 0.096 | 190 | FALSE |  |  | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269
Overhead Line By Phase | 269 | 270 | 0.049 | 0.04 | 190 | FALSE |  |  | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
Overhead Line By Phase | 270 | 271 | 0.045 | 0.037 | 190 | FALSE |  |  | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271
Overhead Line By Phase | 055 | 272 | 0.049 | 0.026 | 65 | TRUE | Close |  | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 055
Overhead Line By Phase | 272 | 273 | 0.073 | 0.039 | 198 | FALSE |  |  | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 272
Overhead Line By Phase | 273 | 274 | 0.047 | 0.025 | 198 | FALSE |  |  | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 273
Overhead Line By Phase | 274 | 275 | 0.039 | 0.021 | 198 | FALSE |  |  | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 274
Overhead Line By Phase | 275 | 276 | 0.018 | 0.01 | 198 | FALSE |  |  | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 275
Overhead Line By Phase | 272 | 277 | 0.039 | 0.021 | 198 | FALSE |  |  | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277
Overhead Line By Phase | 276 | 279 | 0.023 | 0.018 | 20 | TRUE | Close |  | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279
Overhead Line By Phase | 057 | 280 | 0.005 | 0.013 | 20 | TRUE | Close |  | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
Overhead Line By Phase | 280 | 281 | 0.034 | 0.018 | 198 | FALSE |  |  | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281
Overhead Line By Phase | 058 | 282 | 0.028 | 0.03 | 80 | TRUE | Close |  | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282
Overhead Line By Phase | 282 | 283 | 0.045 | 0.049 | 231 | FALSE |  |  | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283
Overhead Line By Phase | 283 | 284 | 0.027 | 0.029 | 231 | FALSE |  |  | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284
Cable | 284 | 285 | 0.043 | 0.011 | 25 | TRUE | Close |  | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285
Overhead Line By Phase | 059 | 286 | 0.077 | 0.06 | 80 | TRUE | Close |  | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286
Overhead Line By Phase | 286 | 287 | 0.054 | 0.042 | 198 | FALSE |  |  | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287
Overhead Line By Phase | 287 | 288 | 0.067 | 0.052 | 198 | FALSE |  |  | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288
Overhead Line By Phase | 288 | 289 | 0.086 | 0.067 | 198 | FALSE |  |  | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289
Overhead Line By Phase | 289 | 290 | 0.03 | 0.023 | 198 | FALSE |  |  | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290
Overhead Line By Phase | 288 | 291 | 0.13 | 0.105 | 198 | FALSE |  |  | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291

## Parameter Table
Loads Parameters |  |  |  | Section Parameters |  |  |  |  | DER Nodes
Node Id | Total kW | Total kvar | Emergency Priority | From Node | To Node | Line R1 Ohms | Line X1 Ohms | Has Switching Device | Node Id | DER Capacity kVA
039 | 24.68 | 5.08 | 1 | 038 | 039 | 0.001 | 0.003 | FALSE | 038 (MAIN FEED) | 4000000
043 | 17.92 | 3.49 | 1 | 039 | 040 | 0.007 | 0.016 | FALSE | 041 (CKT TIE) | 4000000
051 | 3.58 | 0.7 | 3 | 040 | 041 | 0.006 | 0.014 | FALSE | 060 (CKT TIE) | 4000000
053 | 24.68 | 5.08 | 1 | 041 | 042 | 0.008 | 0.019 | FALSE | 181 | 500
054 | 8.96 | 1.75 | 3 | 042 | 043 | 0.001 | 0.003 | FALSE | 247 | 500
058 | 7.23 | 1.67 | 1 | 043 | 044 | 0.003 | 0.007 | FALSE | 276 | 500
… |  |  |  | …
290 | 8.96 | 1.75 | 3 | 289 | 290 | 0.03 | 0.023 | FALSE
291 | 8.96 | 1.75 | 3 | 288 | 291 | 0.13 | 0.105 | FALSE